化学工程学院

实验室压力气瓶安全使用管理规定

(试行办法)

1．应选择正规的具有充气资质、有营业执照的单位充装气体，气瓶应定期进行耐压试验，定期检验。如在使用中发现有严重腐蚀或严重损伤的，应提前进行检验或要求供气商调换。

2．压力气瓶必须分类分处保管，直立放置时要固定稳妥。使用时应加装固定环。气瓶要远离热源，避免曝晒和强烈震动；不适合放在楼内存放的压力气瓶(氢气、乙炔、甲烷等)，应存放在楼外。

3．搬运气体钢瓶时，要轻拿轻放，防止摔掷、敲击、滚滑或剧烈震动。搬前要戴上气瓶安全帽，以防不慎摔断瓶嘴，发生事故。钢瓶必须具有两个橡胶防震圈。乙炔气瓶严禁卧倒滚动。严禁可燃气体钢瓶(乙炔气瓶、氢气瓶)与氧气瓶、氯气瓶同车运输或储放在一起。搬运充装有气体的气瓶时，一般用特别的担架或小推车，也可以用手平抬或垂直转动。但决不允许用手搬着开关阀移动。

4．压力气瓶上选用的减压器要分类专用，安装时螺扣要旋紧，防止泄漏；开、关减压器和气瓶开关阀时，动作必须缓慢；使用时应先旋动气瓶开关阀，后开减压器；用完后，先关闭气瓶开关阀，放尽余气后，再关减压器。切不可只关减压器，不关气瓶开关阀。开闭时，应站在气瓶侧面，动作要慢，以减少气流磨擦产生静电。

5．乙炔气等可燃性气体瓶不得放于绝缘体上，以利于静电释放。可燃性气瓶与明火距离不应小于10米。

6．氧气瓶及专用工具禁止与油类接触，操作人员不能穿戴有油脂或油污工作服和手套等。

7．气瓶内气体不能全部用尽，一般保持在0.2—1.0Mpa余压。氢气应保留2 Mpa，以防重新充气时发生危险，不可用完用尽。

8．禁止将装有气体的钢瓶与电器设备及电线等相接触。氧气钢瓶与反应器等连接，应加逆火装置或缓冲器。连接钢瓶的玻璃缓冲瓶，必须加铁丝网罩，瓶上安装压力柱。

9．使用高压气体钢瓶时，必须加装减压器、调节压力时，要用减压阀来调节，不得直接使用钢瓶上的开关。

10．常用气体钢瓶标志

| 气体类别 | 瓶身颜色 | 字样 | 标字颜色 | 腰带颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮气 | 黑 | 氮 | 黄 | 棕 |
| 氧气 | 天蓝 | 氧 | 黑 | / |
| 氢气 | 深绿 | 氢 | 红 | 红 |
| 压缩空气 | 黑 | 压缩空气 | 白 | / |
| 氨 | 黄 | 氨 | 黑 | / |
| 二氧化碳 | 黑 | 二氧化碳 | 黄 | 黄 |
| 氦气 | 棕 | 氦 | 白 | / |
| 氯气 | 草绿 | 氯 | 白 | / |
| 石油气体 | 灰 | 石油气体 | 红 | / |

化学工程学院

2013年3月1日